## Slide 1: Liquid Feed Pumps Calibration
27th of July 2022

## Slide 2: ACH Pump #1 (sn#170)
Chart: Pump Setting (%)
| 0.3 | 0.6 | 0.9
Column1 | 88 | 172 | 221

## Slide 3: ACH Pump #2 (sn#173)
Chart: Pump Setting (%)
| 0.3 | 0.6 | 0.9
Column1 | 86 | 172 | 264

## Slide 4: Soda Ash Pump #1 (sn#172)
Chart: Pump Setting (%)
| 0.3 | 0.6 | 0.9
Column1 | 84 | 176 | 256

## Slide 5: Soda Ash Pump #2 (sn#169)
Chart: Pump Setting (%)
| 0.3 | 0.6 | 0.9
Column1 | 84 | 176 | 264

## Slide 6: Polymer Pump #1 (sn#171)
Chart: Pump Setting (%)
| 0.3 | 0.6 | 0.9
Column1 | 85 | 162 | 236

## Slide 7: Polymer Pump #2 (sn#168)
Chart: Pump Setting (%)
| 0.3 | 0.6 | 0.9
Column1 | 85 | 168 | 235