## Sheet2
|  | Flow |  | BOD |  | TSS
| ADWF | 4 | MGD | 7200 | lbs | 5000 | lbs
| AWWF | 6.5 | MGD
| Attach #8 | INFLUENT | [10 empty] | EFFLUENT | [6 empty] | %REMOVAL
| MONTH |  | FLOW |  |  |  | CBOD |  |  | TSS |  |  | FLOW |  | CBOD |  | TSS |  | NH3
|  | Total | AVER | %ADWF | %AWWF | Peak | mg/l | lbs | % cap | mg/l | lbs | % cap | TOTAL | AVER | mg/l | lbs | mg/l | lbs | mg/l | CBOD | TSS
30 | 2000-11-01 | 56.55 | 1.885 |  | 29 | 2.776 | 168 | 2641.1112 | 36.6821 | 227 | 3568.6443 | 71.3729 | 56.649 | 1.8883 | 2 | 31.4968 | 2.1 | 33.0717 | 0.12 | 98.8095 | 99.0749
31 | 2000-12-01 | 84.351 | 2.721 |  | 41.8615 | 5.146 | 124 | 2813.9494 | 39.0826 | 191 | 4334.3897 | 86.6878 | 84.506 | 2.726 | 2.2 | 50.0166 | 4.5 | 102.3068 | 0.1 | 98.2258 | 97.644
31 | 2001-01-01 | 67.456 | 2.176 |  | 33.4769 | 2.685 | 123 | 2232.1843 | 31.0026 | 192 | 3484.3853 | 69.6877 | 67.459 | 2.1761 | 2 | 36.2973 | 2.1 | 38.1122 | 0.11 | 98.374 | 98.9062
28 | 2001-02-01 | 65.152 | 2.3269 |  | 35.7978 | 3.429 | 131 | 2542.1845 | 35.3081 | 202 | 3920.0097 | 78.4002 | 65.211 | 2.329 | 2.9 | 56.3283 | 2.9 | 56.3283 | 0.14 | 97.7863 | 98.5644
31 | 2001-03-01 | 72.063 | 2.3246 |  | 35.7633 | 3.928 | 150 | 2908.0907 | 40.3901 | 221 | 4284.587 | 85.6917 | 72.136 | 2.327 | 3.8 | 73.7463 | 2.4 | 46.5766 | 0.11 | 97.4667 | 98.914
30 | 2001-04-01 | 67.725 | 2.2575 |  | 34.7308 | 2.928 | 125 | 2353.4437 | 32.6867 | 188 | 3539.5794 | 70.7916 | 67.694 | 2.2565 | 2 | 37.6379 | 2.1 | 39.5198 | 0.1 | 98.4 | 98.883
31 | 2001-05-01 | 65.599 | 2.1161 | 52.9024 |  | 3.758 | 123 | 2170.7344 | 30.1491 | 192 | 3388.4634 | 67.7693 | 65.916 | 2.1263 | 2.1 | 37.2404 | 3.5 | 62.0674 | 0.23 | 98.2927 | 98.1771
30 | 2001-06-01 | 57.444 | 1.9148 | 47.87 |  | 3.331 | 188 | 3002.2532 | 41.698 | 233 | 3720.8777 | 74.4176 | 57.73 | 1.9243 | 2.6 | 41.7272 | 3.5 | 56.1713 | 0.22 | 98.617 | 98.4979
31 | 2001-07-01 | 53.156 | 1.7147 | 42.8677 |  | 1.893 | 208 | 2974.5412 | 41.3131 | 265 | 3789.6799 | 75.7936 | 53.228 | 1.717 | 2 | 28.6401 | 2.5 | 35.8001 | 0.11 | 99.0385 | 99.0566
31 | 2001-08-01 | 54.634 | 1.7624 | 44.0597 |  | 3.616 | 198 | 2910.2651 | 40.4203 | 290 | 4262.5094 | 85.2502 | 54.49 | 1.7577 | 2 | 29.3191 | 3.5 | 51.3085 | 0.1 | 98.9899 | 98.7931
30 | 2001-09-01 | 53.431 | 1.781 | 44.5258 |  | 2.182 | 217 | 3223.2785 | 44.7678 | 263 | 3906.5541 | 78.1311 | 53.414 | 1.7805 | 2 | 29.6982 | 3 | 44.5473 | 0.13 | 99.0783 | 98.8593
31 | 2001-10-01 | 60.452 | 1.9501 | 48.7516 |  | 4.256 | 214 | 3480.3971 | 48.3388 | 259 | 4212.2564 | 84.2451 | 59.296 | 1.9128 | 2 | 31.9051 | 2.9 | 46.2624 | 0.15 | 99.0654 | 98.8803
30 | 2001-11-01 | 115.429 | 3.8476 |  | 59.1944 | 11.112 | 121 | 3882.8007 | 53.9278 | 185 | 5936.5135 | 118.7303 | 115.929 | 3.8643 | 2.2 | 70.9022 | 3 | 96.6848 | 0.12 | 98.1818 | 98.3784
31 | 2001-12-01 | 173.064 | 5.5827 |  | 85.8878 | 11.171 | 79 | 3678.2241 | 51.0864 | 95 | 4423.1809 | 88.4636 | 173.486 | 5.5963 | 2.7 | 126.018 | 2.4 | 112.016 | 0.1 | 96.5823 | 97.4737
31 | 2002-01-01 | 176.384 | 5.6898 |  | 87.5355 | 12.08 | 67 | 3179.35 | 44.1576 | 78 | 3701.3329 | 74.0267 | 176.681 | 5.6994 | 2.2 | 104.5724 | 2.9 | 137.8454 | 0.14 | 96.7164 | 96.2821
28 | 2002-02-01 | 114.855 | 4.102 |  | 63.1071 | 8.144 | 102 | 3489.459 | 48.4647 | 108 | 3694.7213 | 73.8944 | 115.094 | 4.1105 | 2.2 | 75.4195 | 2.8 | 95.9884 | 0.16 | 97.8431 | 97.4074
31 | 2002-03-01 | 124.141 | 4.0045 |  | 61.6084 | 10.577 | 71 | 2371.2533 | 32.9341 | 124 | 4141.3438 | 82.8269 | 124.43 | 4.0139 | 2 | 66.9514 | 2.1 | 70.2989 | 0.12 | 97.1831 | 98.3065
30 | 2002-04-01 | 75.33 | 2.511 |  | 38.6308 | 3.57 | 127 | 2659.601 | 36.9389 | 208 | 4355.8819 | 87.1176 | 75.646 | 2.5215 | 2 | 42.0592 | 2.2 | 46.2651 | 0.14 | 98.4252 | 98.9423
31 | 2002-05-01 | 62.832 | 2.0268 | 50.671 |  | 2.62 | 141 | 2383.4407 | 33.1033 | 205 | 3465.2861 | 69.3057 | 62.636 | 2.0205 | 2 | 33.7022 | 1.9 | 32.0171 | 0.14 | 98.5816 | 99.0732
30 | 2002-06-01 | 56.735 | 1.8912 | 47.2792 |  | 3.149 | 172 | 2712.8408 | 37.6783 | 232 | 3659.1806 | 73.1836 | 57.418 | 1.9139 | 2 | 31.9244 | 1.4 | 22.3471 | 0.1 | 98.8372 | 99.3966
31 | 2002-07-01 | 54.844 | 1.7692 | 44.229 |  | 1.991 | 190 | 2803.413 | 38.9363 | 292 | 4308.4031 | 86.1681 | 54.918 | 1.7715 | 2.1 | 31.0269 | 1.8 | 26.5945 | 0.17 | 98.8947 | 99.3836
31 | 2002-08-01 | 48.57 | 1.5668 | 39.1694 |  | 1.751 | 230 | 3005.3863 | 41.7415 | 358 | 4677.949 | 93.559 | 48.538 | 1.5657 | 2 | 26.1166 | 2.3 | 30.0341 | 0.15 | 99.1304 | 99.3575
30 | 2002-09-01 | 50.355 | 1.6785 | 41.9625 |  | 2.419 | 221 | 3093.7105 | 42.9682 | 274 | 3835.6411 | 76.7128 | 50.038 | 1.6679 | 2 | 27.8211 | 1.7 | 23.648 | 0.16 | 99.095 | 99.3796
31 | 2002-10-01 | 52.422 | 1.691 | 42.2758 |  | 2.224 | 204 | 2877.0546 | 39.9591 | 301 | 4245.0659 | 84.9013 | 51.817 | 1.6715 | 2 | 27.8809 | 0.5 | 6.9702 | 0.11 | 99.0196 | 99.8339
30 | 2002-11-01 | 57.741 | 1.9247 |  | 29.6108 | 3.185 | 160 | 2568.3197 | 35.6711 | 229 | 3675.9075 | 73.5182 | 57.91 | 1.9303 | 2 | 32.198 | 2.1 | 33.8079 | 0.15 | 98.75 | 99.083
31 | 2002-12-01 | 128.996 | 4.1612 |  | 64.0179 | 10.255 | 82 | 2845.735 | 39.5241 | 124 | 4303.3066 | 86.0661 | 129.537 | 4.1786 | 2 | 69.6993 | 1.9 | 66.2143 | 0.11 | 97.561 | 98.4677
31 | 2003-01-01 | 159.407 | 5.1422 |  | 79.1102 | 14.937 | 57 | 2444.4806 | 33.9511 | 110 | 4717.4188 | 94.3484 | 158.871 | 5.1249 | 2 | 85.4828 | 2 | 85.4828 | 0.1 | 96.4912 | 98.1818
28 | 2003-02-01 | 117.003 | 4.1787 |  | 64.2874 | 10.85 | 84 | 2927.4151 | 40.6585 | 109 | 3798.6695 | 75.9734 | 118.276 | 4.2241 | 2 | 70.4587 | 1.9 | 66.9358 | 0.1 | 97.619 | 98.2569
31 | 2003-03-01 | 147.787 | 4.7673 |  | 73.3434 | 8.538 | 55 | 2186.7709 | 30.3718 | 99 | 3936.1876 | 78.7238 | 148.071 | 4.7765 | 2 | 79.6718 | 3 | 119.5076 | 0.1 | 96.3636 | 96.9697
30 | 2003-04-01 | 121.848 | 4.0616 |  | 62.4862 | 6.531 | 84 | 2845.3945 | 39.5194 | 105 | 3556.7431 | 71.1349 | 122.937 | 4.0979 | 2.1 | 71.7706 | 3 | 102.5295 | 0.11 | 97.5 | 97.1429
31 | 2003-05-01 | 71.216 | 2.2973 | 57.4323 |  | 3.125 | 165 | 3161.3012 | 43.907 | 257 | 4923.9661 | 98.4793 | 70.641 | 2.2787 | 2 | 38.0094 | 1.8 | 34.2085 | 0.13 | 98.7879 | 99.2996
30 | 2003-06-01 | 51.772 | 1.7257 | 43.1433 |  | 1.932 | 164 | 2360.389 | 32.7832 | 226 | 3252.7312 | 65.0546 | 52.312 | 1.7437 | 2 | 29.0855 | 1.8 | 26.1769 | 0.1 | 98.7805 | 99.2035
31 | 2003-07-01 | 48.923 | 1.5782 | 39.454 |  | 1.669 | 214 | 2816.6391 | 39.12 | 297 | 3909.074 | 78.1815 | 49.056 | 1.5825 | 2 | 26.3953 | 2.2 | 29.0348 | 0.12 | 99.0654 | 99.2593
31 | 2003-08-01 | 46.229 | 1.4913 | 37.2815 |  | 1.586 | 208 | 2586.9152 | 35.9294 | 262 | 3258.5182 | 65.1704 | 45.622 | 1.4717 | 2 | 24.5476 | 2 | 24.5476 | 0.16 | 99.0385 | 99.2366
30 | 2003-09-01 | 45.973 | 1.5324 | 38.3108 |  | 1.855 | 220 | 2811.7087 | 39.0515 | 270 | 3450.7334 | 69.0147 | 45.918 | 1.5306 | 2 | 25.5304 | 2.5 | 31.913 | 0.11 | 99.0909 | 99.0741
31 | 2003-10-01 | 50.269 | 1.6216 | 40.5395 |  | 2.012 | 204 | 2758.8924 | 38.318 | 310 | 4192.4346 | 83.8487 | 50.452 | 1.6275 | 2 | 27.1464 | 2.9 | 39.3623 | 0.11 | 99.0196 | 99.0645
|  |  |  | Monthly |  |  |  | Monthly
|  | CBOD | TSS | CBOD | TSS | CBOD | TSS | CBOD | TSS | NH3 | FLOW | FLOW
|  | mg/l | mg/l | Limit | Limit | lbs | lbs | Limit | Limit | mg/l | Total | Avg
| 2000-11-01 | 2 | 2.1 | 25 | 30 | 31.4968 | 33.0717 | 1400 | 1600 | 0.12 | 56.649 | 1.8883
| 2000-12-01 | 2.2 | 4.5 | 25 | 30 | 50.0166 | 102.3068 | 1400 | 1600 | 0.1 | 84.506 | 2.726
| 2001-01-01 | 2 | 2.1 | 25 | 30 | 36.2973 | 38.1122 | 1400 | 1600 | 0.11 | 67.459 | 2.1761
| 2001-02-01 | 2.9 | 2.9 | 25 | 30 | 56.3283 | 56.3283 | 1400 | 1600 | 0.14 | 65.211 | 2.329
| 2001-03-01 | 3.8 | 2.4 | 25 | 30 | 73.7463 | 46.5766 | 1400 | 1600 | 0.11 | 72.136 | 2.327
| 2001-04-30 | 2 | 2.1 | 25 | 30 | 37.6379 | 39.5198 | 1400 | 1600 | 0.1 | 67.694 | 2.2565
| 2001-05-01 | 2.1 | 3.5 | 10 | 10 | 37.2404 | 62.0674 | 330 | 330 | 0.23 | 65.916 | 2.1263
| 2001-06-01 | 2.6 | 3.5 | 10 | 10 | 41.7272 | 56.1713 | 330 | 330 | 0.22 | 57.73 | 1.9243
| 2001-07-01 | 2 | 2.5 | 10 | 10 | 28.6401 | 35.8001 | 330 | 330 | 0.11 | 53.228 | 1.717
| 2001-08-01 | 2 | 3.5 | 10 | 10 | 29.3191 | 51.3085 | 330 | 330 | 0.1 | 54.49 | 1.7577
| 2001-09-01 | 2 | 3 | 10 | 10 | 29.6982 | 44.5473 | 330 | 330 | 0.13 | 53.414 | 1.7805
| 2001-10-31 | 2 | 2.9 | 10 | 10 | 31.9051 | 46.2624 | 330 | 330 | 0.15 | 59.296 | 1.9128
| 2001-11-01 | 2.2 | 3 | 25 | 30 | 70.9022 | 96.6848 | 1400 | 1600 | 0.12 | 115.929 | 3.8643
| 2001-12-01 | 2.7 | 2.4 | 25 | 30 | 126.018 | 112.016 | 1400 | 1600 | 0.1 | 173.486 | 5.5963
| 2002-01-01 | 2.2 | 2.9 | 25 | 30 | 104.5724 | 137.8454 | 1400 | 1600 | 0.14 | 176.681 | 5.6994
| 2002-02-01 | 2.2 | 2.8 | 25 | 30 | 75.4195 | 95.9884 | 1400 | 1600 | 0.16 | 115.094 | 4.1105
| 2002-03-01 | 2 | 2.1 | 25 | 30 | 66.9514 | 70.2989 | 1400 | 1600 | 0.12 | 124.43 | 4.0139
| 2002-04-30 | 2 | 2.2 | 25 | 30 | 42.0592 | 46.2651 | 1400 | 1600 | 0.14 | 75.646 | 2.5215
| 2002-05-01 | 2 | 1.9 | 10 | 10 | 33.7022 | 32.0171 | 330 | 330 | 0.14 | 62.636 | 2.0205
| 2002-06-01 | 2 | 1.4 | 10 | 10 | 31.9244 | 22.3471 | 330 | 330 | 0.1 | 57.418 | 1.9139
| 2002-07-01 | 2.1 | 1.8 | 10 | 10 | 31.0269 | 26.5945 | 330 | 330 | 0.17 | 54.918 | 1.7715
| 2002-08-01 | 2 | 2.3 | 10 | 10 | 26.1166 | 30.0341 | 330 | 330 | 0.15 | 48.538 | 1.5657
| 2002-09-01 | 2 | 1.7 | 10 | 10 | 27.8211 | 23.648 | 330 | 330 | 0.16 | 50.038 | 1.6679
| 2002-10-31 | 2 | 0.5 | 10 | 10 | 27.8809 | 6.9702 | 330 | 330 | 0.11 | 51.817 | 1.6715
| 2002-11-01 | 2 | 2.1 | 25 | 30 | 32.198 | 33.8079 | 1400 | 1600 | 0.15 | 57.91 | 1.9303
| 2002-12-01 | 2 | 1.9 | 25 | 30 | 69.6993 | 66.2143 | 1400 | 1600 | 0.11 | 129.537 | 4.1786
| 2003-01-01 | 2 | 2 | 25 | 30 | 85.4828 | 85.4828 | 1400 | 1600 | 0.1 | 158.871 | 5.1249
| 2003-02-01 | 2 | 1.9 | 25 | 30 | 70.4587 | 66.9358 | 1400 | 1600 | 0.1 | 118.276 | 4.2241
| 2003-03-01 | 2 | 3 | 25 | 30 | 79.6718 | 119.5076 | 1400 | 1600 | 0.1 | 148.071 | 4.7765
| 2003-04-30 | 2.1 | 3 | 25 | 30 | 71.7706 | 102.5295 | 1400 | 1600 | 0.11 | 122.937 | 4.0979
| 2003-05-01 | 2 | 1.8 | 10 | 10 | 38.0094 | 34.2085 | 330 | 330 | 0.13 | 70.641 | 2.2787
| 2003-06-01 | 2 | 1.8 | 10 | 10 | 29.0855 | 26.1769 | 330 | 330 | 0.1 | 52.312 | 1.7437
| 2003-07-01 | 2 | 2.2 | 10 | 10 | 26.3953 | 29.0348 | 330 | 330 | 0.12 | 49.056 | 1.5825
| 2003-08-01 | 2 | 2 | 10 | 10 | 24.5476 | 24.5476 | 330 | 330 | 0.16 | 45.622 | 1.4717
| 2003-09-01 | 2 | 2.5 | 10 | 10 | 25.5304 | 31.913 | 330 | 330 | 0.11 | 45.918 | 1.5306
| 2003-10-31 | 2 | 2.9 | 10 | 10 | 27.1464 | 39.3623 | 330 | 330 | 0.11 | 50.452 | 1.6275